Małopolska Karta Aglomeracyjna — 
System zarządzania transportem zbiorowym 
w Województwie Małopolskim

część I — Budowa systemu 
zarządzania transportem zbiorowym 
na terenie Województwa Małopolskiego

Projekt serwerowni CPD 1

| Historia zmian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| 0.1 |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |

Spis treści

1.	Wstęp	5

2.	Bezpieczeństwo przechowywania danych	5

2.1.	Certyfikaty	5

2.2.	Ograniczenie dostępu do informacji	5

2.3.	Izolowanie systemów wrażliwych	6

3.	Cechy obiektu	12

3.1.	Cechy ogólne	12

3.2.	Zasilanie	12

3.3.	Klimatyzacja	13

3.4.	Bezpieczeństwo	16

3.5.	Ochrona przeciwpożarowa	17

3.6.	Ochrona fizyczna	19

3.7.	Infrastruktura teleinformatyczna	19

3.8.	Monitoring	20

4.	Kolokacja	21

5.	Lokalizacja	23

5.1.	Opis	24

5.2.	Obiekt	25

Historia zmian

| Wersja | Data | Opis | Autor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-03-17 | Utworzenie | AMG.net / Unicard |  |
| 0.2 | 2015-11-26 | Weryfikacja | Unicard |  |

# Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią Dokumentacji technicznej. Zawiera projekt serwerowni CPD 1.

Dokument został uzupełniony na podstawie zmian wynikających z prac wdrożeniowych.

# Bezpieczeństwo przechowywania danych

## Certyfikaty

Mając na uwadze bezpieczeństwo informacji klientów firma Polcom Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby usługi, które świadczymy w obszarach jakości i bezpieczeństwa odpowiadały najwyższym światowym standardom. Wyrazem tego podejścia do wyżej wymienionych zagadnień jest zaangażowanie Kierownictwa przedstawione w Polityce Bezpieczeństwa gwarantujące pełne wsparcie Zarządu oraz środki dla wszelakich działań mających na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, czego dowodem są uzyskane i corocznie aktualizowane certyfikaty:

- ISO 9001:2008 HU 10/5043 w zakresie konsultingu, opracowanie i modernizacja, sprzedaż i utrzymanie systemów informatycznych, usług wdrożeniowych i serwisowych systemów i sprzętu IT, realizacji projektów outsourcingu IT, usług przetwarzania w chmurze „Cloud Computing” na bazie Polcom Data Center.

- ISO/IEC 27001:2005 HU 11/6162 w zakresie outsourcingu usług IT i przetwarzania danych w chmurze oparty na infrastrukturze IT własnego centrum przetwarzania danych.

- Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, którego przedmiotem są informacje niejawne o klauzulach poufności do „Tajne NATO”, „Tajne UNIA”, Tajne KRAJ” łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony (KTM), co upoważnia naszych pracowników do przetwarzania dokumentacji o wyżej wymienionym stopniu poufności.

## Ograniczenie dostępu do informacji

Dostęp do informacji i funkcji systemowych aplikacji jest ograniczony. Są wyizolowane miejsca, z ograniczonym dostępem, z zabezpieczeniami (system alarmowy, system kontroli dostępu, zamki, drzwi, szafy i szafki zamykane na klucz), gdzie przechowywane są informacje i aplikacje wrażliwe, chronione – tzw. strefy bezpieczeństwa. Dostęp do stref bezpieczeństwa ograniczony jest do osób upoważnionych.

## Izolowanie systemów wrażliwych

Systemy wrażliwe (serwer / komputery przetwarzające informacje wrażliwe lub niejawne) są izolowane od sieci publicznych przez firewalle. Dostęp do pomieszczeń w strefach bezpieczeństwa jest chroniony przez wielopoziomowy system kontroli dostępu. Ograniczony dostęp do osób upoważnionych - określone osoby maja prawo wejścia do tych pomieszczeń, inne osoby mogą wejść tylko w obecności i pod nadzorem osób upoważnionych. Zabezpieczenia typu: system alarmowy, system kontroli dostępu, zamki, drzwi, szafy i szafki zamykane na klucz.

Figure 1 ISO/IEC 27001:2005

Figure 2 ISO 9001:2008

Figure 3 NATO SECRET

Figure 4 EU/UE SECRET

Figure 5 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

# Cechy obiektu

## Cechy ogólne

- Lokalizacja w Skawinie, w odległości 1 km od obwodnicy Krakowa i 10 km od portu lotniczego Balice.

- Położenie w bezpiecznej strefie z dala od zagrożeń komunikacyjnych, naturalnych, pożarowych.

- Z dala od miejsc organizacji imprez masowych, strajków etc.

- Poza strefą zalewową i z dala od rzek.

- Budynek o konstrukcji żelbetonowej.

- Strefa techniczna odseparowana od części przetwarzania danych.

- 3 000 m2 serwerowni podzielonej na 6 niezależnych komór, które mogą być dodatkowo wydzielone w mniejsze boksy w zależności od wymagań klientów.

- Całodobowa obsługa operatorska (24x7x365).

## Zasilanie

Zasilanie Polcom Data Center zaprojektowane jest zgodnie z wymaganiami Uptime Insititute w zakresie standardu TIER 4. Oznacza to, że cały tor zasilania każdego urządzenia jest zdublowany, począwszy od przyłączy energetycznych, a na samych zasilaczach serwera kończąc.

POLCOM Data Center zasilany jest dwoma niezależnymi przyłączami średniego napięcia - 15kV. Magistrale na całej długości prowadzone są pod ziemią, co znacząco ogranicza ryzyko przerwy w dostawie energii spowodowane zerwaniem linii zasilającej. Docelowo serwerownia będzie pobierać 15 MVA energii. Wewnątrz serwerowni dystrybucja zasilania odbywa się za pomocą szynoprzewodów, które gwarantują większe bezpieczeństwo i niezawodność.

POLCOM posiada własną 19 polową Rozdzielnie Średniego Napięcia, która umożliwia realizować funkcję Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) na napięciu 15kV. Pozwala to mieć większą kontrolę nad zasilaniem i zwiększa niezawodność systemu zasilającego.

Każda z komór serwerowni posiada niezależny zestaw dwóch transformatorów o mocy 2,5 MVA każdy. Łącznie budynek wyposażony jest w 12 transformatorów 2,5 MVA do zasilania serwerowni i osobny 400 kVA do zasilania biurowca.

Standardowo, zasilanie sprzętu IT zabezpieczone jest przez UPS’y pracujące w redundancji 2N. Na życzenie klienta układ ten może być rozbudowany do poziomu 2(N+1). Przy pełnym obciążeniu UPS’ów, okres autonomii wynosi 15 min i stanowi wystarczający bufor czasu na uruchomienie agregatów prądotwórczych. Dodatkowo zainstalowano UPS’y do podtrzymywania pracy układów klimatyzacji precyzyjnej. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć serwery przed przegrzaniem podczas awaryjnego przejścia zasilania z przyłączy energetycznych na pracę z agregatu.

Uzupełnienie całego systemu zasilania stanowić będzie sześć agregatów prądotwórczych o mocy 2 500 kVA każdy, które uruchamiają się automatycznie przy zaniku zasilania głównego. Dwa zbiorniki paliwa o pojemności 50 000 l stanowią rezerwę na 48h pracy agregatu.

- Dwa podziemne przyłącza energetyczne średniego napięcia 15kV.

- Rezerwowy agregat prądotwórczy.

- Dystrybucja zasilania w układzie 2N.

- System podtrzymania zasilania UPS w układzie 2x2N i możliwy nawet 2(N+1).

- System zasilania przygotowany do dostarczenia do 15kW/RACK.

- Rozbudowany system monitorowania parametrów zasilania.

## Klimatyzacja

Serwerownia jako skupisko pracujących urządzeń elektronicznych, to potężny emitent ciepła. Nieodzowne zatem jest utrzymanie odpowiednich warunków dla pracy wszystkich urządzeń i zasobów IT, czyli określonej temperatury i wilgotności. Aby zapewnić takie optymalne warunki, wykonano innowacyjny system klimatyzacji precyzyjnej, która musi być niezawodna i możliwie tania w eksploatacji. Sama idea systemu chłodniczego została skorelowana z innymi systemami (zasilanie, LAN, system gaszenia) i uwarunkowaniami architektonicznymi w taki sposób, aby uzyskać efekt synergii.

W celu podniesienia efektywności systemu chłodniczego, w serwerowni zostały zainstalowane wyspy szaf RACK’owych z zamkniętym korytarzem zimnym. Chłodne powietrze porusza się pod podłoga podniesioną wysoka na 1,2 m i jest wyrzucane wprost na front serwerów. Zamknięcie korytarza spowodowało nie mieszanie się powietrza zimnego i ciepłego a także równomierny rozkład temperatury na całej wysokości szafy RACK.

Wysokość podłogi podniesionej została dobrana w taki sposób, aby utrzymać równomierne ciśnienie na całej powierzchni serwerowni i stworzyć odpowiednio duży zład chłodu. W celu zachowania odpowiedniej cyrkulacji powietrza pod podłogą techniczną ograniczono wszelkie przeszkody do minimum stosując m.in. szynoprzewody w systemie energetycznym a system okablowania strukturalnego LAN wyniesiono ponad szafy RACK do strefy ciepłej. Dodatkowo zrezygnowano z instalacji sufitu podwieszonego a żebra konstrukcyjne znajdujące się na stropie pomieszczenia skierowano w stronę klimatyzatorów. W ten sposób uzyskano efekt synergii wspomagający przepływ powietrza i umożliwiający odebranie do 15kW ciepła z pojedynczej szafy RACK bez stosowania kosztownych rozwiązań typu In-row cooling.

Każda komora z serwerami posiada szafy klimatyzacji precyzyjnej w redundancji N+2. Każda z szaf wyposażona jest w podwójne chłodnice, co umożliwia podpięcie ich do dwóch niezależnych źródeł chłodu. W ten sposób znacząco został zwiększony poziom niezawodności.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej są tak zlokalizowane, że nawet przy zagrożeniu pożarowym
nie przestają działać. Jest to szczególnie ważne w nowoczesnym środowisku IT gdzie serwery o dużej gęstości mocy nie mogą być pozbawione chłodzenia przez dłużej niż 1-2 min.

Do każdej szafy klimatyzacji precyzyjnej jest możliwe doprowadzenie dwóch niezależnych źródeł chłodu. Głównym źródłem chłodu jest nadmiarowy (N+1) układ chiller’ów wody lodowej pracujący na wspólną magistralę. Magistralę stanowi rurociąg, który umożliwia dystrybucję wody lodowej dwoma niezależnymi drogami. Drugie źródło chłodu stanowią dry cooler’y umieszczone na dachu serwerowni.

- Dwa niezależne źródła chłodu.

- Redundantny system klimatyzacji precyzyjnej.

- Nadmiarowy układ chiller’ów wody lodowej.

- Dwie redundantne drogi dystrybucji wody lodowej.

- Możliwość wychłodzenia do 15kW/RACK

- Freecooling – ograniczenie kosztów eksploatacji.

Główne źródło chłodu dostosowane jest do pracy w trybie free cooling. Oznacza to, że jeżeli warunki zewnętrze pozwalają na wychłodzenie wody (glikolu) do takiego stopnia, że może ona całkowicie lub częściowo pokryć zapotrzebowanie na chłód, sterownik odcina lub minimalizuje pracę sprężarek, redukując w ten sposób pobór energii. W ten sposób system klimatyzacji jest nie tylko bardziej przyjazny środowisku, ale również pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne.

## Bezpieczeństwo

Profesjonalne Data Center musi zapewniać swoim klientom nie tylko dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym, cały budynek oraz teren wokół niego obserwowany jest przez kamery telewizji przemysłowej, a obraz zapisywany na nośnikach danych, przetrzymywanych przez 30 dni. Oprócz tego całodobowa ochrona wyspecjalizowanej agencji, uzupełniona przez rozbudowany system antywłamaniowy daje Państwu gwarancję bezpieczeństwa i „spokojny sen”.

Budynek został zbudowany w Skawinie, w odległości 1km od obwodnicy Krakowa, w strefie przemysłowej, która stała się również terenem inwestycji dla takich firm jak Volvo, Delphi czy Valeo. Położenie na wzniesieniu w bezpiecznej strefie, z dala od zagrożeń naturalnych (np. powodzie, szkody górnicze itp.) oraz komunikacyjnych (100 m od drogi krajowej i 800 m od torów kolejowych) minimalizuje niebezpieczeństwa mogące wystąpić z tej strony. Bardzo ważną cechą obiektu jest fakt, że znajduje on się na 5 hektarowej, ogrodzonej działce w całości należącej do firmy POLCOM. Posadowienie na tak dużej działce zabezpiecza obiekt przed nieprzewidzianym zagrożeniem mogącym wystąpić ze strony sąsiadujących obiektów. Gwarantuje to również stabilność właścicielską oraz możliwość dalszego rozwoju.

Od strony komunikacyjnej zapewniony jest szybki i niezawodny dojazd dwoma drogami. Bliskość autostrady A4 (1 km) i portu lotniczego Kraków - Balice (10 km) umożliwia łatwy i szybki dostęp z dalszych rejonów kraju i świata.

- Całodobowa ochrona fizyczna.

- Rozbudowany system kontroli dostępu i antywłamaniowy.

- System telewizji dozorowej.

- Wydzielone strefy pożarowe o odporności ogniowej EI90.

- Wykrywanie pożaru oparte na systemie wczesnej detekcji dymu.

- System gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

- System monitorowania budynku (BMS) kontrolujący pracę wszystkich urządzeń w centrum danych.

- Wdrożone i weryfikowane procedury bezpieczeństwa obejmujące zasady wstępu do centrum danych i reagowania na incydenty.

## Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona pasywna

- Wszystkie ściany, przegrody posiadają co najmniej odporność ogniową REI90  (90 min szczelność i izolacyjność przegród).

- Wszystkie drzwi ognioodporne z klasą EI60.

Ochrona aktywna

- Do wykrywania pożaru zastosowano wyłącznie system wczesnej detekcji dymu. Jako jedni z nielicznych wykorzystujemy sygnały z systemu wczesnej detekcji dymu do wysterowania systemu gaśniczego.

- W serwerowni został zainstalowany system gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska. Jest to jedyna serwerownia w Polsce posiadająca redundantny system gaśniczy, co pozwala zawsze zachować pełną ochronę przeciwpożarową obiektu.

- Na etapie projektowania systemu gaśniczego zwróciliśmy szczególna uwagę na ochronę danych w szczególności zapisywanych na dyskach twardych. W efekcie tych działań zredukowaliśmy zagrożenie związane z ciśnieniem na dyszach wylotowych, szokiem termicznym i falą akustyczną występującą podczas zrzutu gazu. Zastosowane rozwiązanie jest nie tylko innowacyjne, ale również posiadamy je zastosowane, jako jedyni w Polsce, a co najważniejsze gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych nawet w takich okolicznościach jak akcja gaśnicza.

## Ochrona fizyczna

Podstawę ochrony stanowi całodobowa obecność fizyczna personelu Data Center i wyspecjalizowanej agencji ochrony uzupełniona przez rozbudowany system antywłamaniowy i system telewizji dozorowej. Nowoczesny, wielopoziomowy system kontroli dostępu oraz wydzielone strefy wewnętrzne zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych. POLCOM wdrożył i okresowo weryfikuje procedury bezpieczeństwa obejmujące zasady wstępu do centrum danych i reagowania na incydenty.

W dniu 11.02.2010 r. firma POLCOM uzyskała krajowe Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia Unia Secret i NATO Secret. Przyznane certyfikaty zwiększają wiarygodność firmy oraz gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

## Infrastruktura teleinformatyczna

- Łącza od różnych operatorów: TP S.A., Netia, TK Telekom, Level 3; Thelia-Sonera, etc.

- 3 niezależne trasy podejścia kabli światłowodowych do budynku i poprowadzone do różnych punktów wymiany ruchu pomiędzy operatorami,

- Dostęp do PLIX’a i DECIX’a niezależnymi trasami

- Dwie redundantne krosownice.

- Redundantne trasy prowadzenia łączy do każdej komory.

- Protokół routingu dynamicznego BGP, własna adresacja IP i AS

- Klaster firewalli poza podstawową ochrona umożliwia konfigurację dowolnych reguł dla klienta.

- System Detekcji i przeciwdziałania włamaniom (Intrusion Prevention System).

- Redundantne routery dostępowe.

- Monitoring, serwis i zarządzania całym systemem w trybie 24/7.

- Możliwe uruchomienie systemy przeciwdziałania atakom DoS i DDoS na poziomie operatora.

- Możliwe udostępnienie usługi Content Delivery Network przyspieszający dostęp klientom do zasobów udostępnianych w Internecie wykorzystujący „magazynowanie” treści bezpośrednio w węzłach operatora, skraca to drogę użytkownika do serwisów.

## Monitoring

POLCOM Data Center jest nadzorowane całodobowo przez wykwalifikowanych operatorów przez 365 dni w roku. W całym obiekcie usytuowane są czujniki monitorujące parametry środowiskowe w jakich znajdują się serwery (temperatura, wilgotność) oraz analizatory badające stan i jakość dostarczonych mediów (prąd, łącza telekomunikacyjne). Serce systemu monitoringu stanowi innowacyjny system BMS – Builging Management System. Nie jest to typowy, gotowy produkt kupiony u producenta, przeznaczony do monitorowania budynków (przeważnie biurowych) lecz opracowany od podstaw system do monitorowania obiektu Data Center. Cała automatyka i powiązana z nią SCADA została zaprogramowana przez inżynierów POLCOM pod kątem bezpieczeństwa i optymalizacji pracy Serwerowni.

Na uwagę zasługują również innowacyjne rozwiązania zastosowane w biurowcu POLCOM polegające na wykorzystaniu telefonii IP do sterowania oświetleniem i klimatyzacją.

Cały obiekt i teren wokół niego jest obserwowany przez kamery telewizji przemysłowej. Obraz z kamer zapisywany jest na nośnikach danych i przechowywany, przez co najmniej 30 dni. Zastosowanie technologii IP pozwala nie tylko na łatwą archiwizację, ale również łatwe udostępniane poszczególnych obrazów odpowiednim służbom (np. ochronie) lub klientowi.

W trosce, o jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas usług firma nasza wdrożyła i certyfikowała:

- system zarządzania jakością zgodny w wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 (data wydania pierwszego certyfikatu: 08.06.2007, numer certyfikatu aktualnego HU 10/5043, wydany przez SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certyfications)

- oraz system bezpieczeństwa informacji zgodny w wymogami normy PN-ISO/IEC 27001 (data wydania pierwszego certyfikatu: 20.12.2011, numer certyfikatu aktualnego, wydany przez SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certyfications).

Systemem jakości oraz systemem zarządzania bezpieczeństwa informacji objęta jest cała firma Polcom w szczególności jej siedziba mieszcząca się w Skawinie przy ul. Krakowskiej 43 oraz jej infrastruktura. Systemom podlega Zarząd firmy oraz wszyscy pracownicy i poddostawcy w określonym w dokumentach systemowych zakresie.

Celem funkcjonowania w/w systemów jest m. in. zapewnienie odpowiedniej jakości oferowanych przez firmę usług, zabezpieczenie aktywów Polcom w postaci własności intelektualnej, infrastruktury, baz danych własnych i klientów, informacji dotyczących funkcjonowania firmy i jej klientów.

W celu monitorowania skuteczności funkcjonowania systemem jakości oraz systemem zarządzania bezpieczeństwa informacji wykonywane są regularne przeglądy systemów (w tym zgodność z polityką i celami oraz przeglądy zabezpieczeń), biorąc pod uwagę wyniki audytów wewnętrznych, incydentów, rezultatów pomiarów skuteczności, sugestii oraz informacji zwrotnych od wszystkich zainteresowanych stron.

W celu natychmiastowego wykrycia błędów, identyfikowania niezgodności, naruszeń bezpieczeństwa i incydentów w sposób ciągły systemy są monitorowane i w przypadku konieczności podejmowane są odpowiednie działania zmierzające do minimalizowania skutków wystąpienia ew. niezgodności.

O wszelkich sprawach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informowany jest Zarząd firmy w postaci raportów.

# Kolokacja

Kolokacja jest usługą polegającą na udostępnieniu klientowi wydzielonej powierzchni technicznej serwerowni wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną, w celu umieszczenia w niej serwerów lub innych urządzeń teleinformatycznych należących do klienta. Oferujemy powierzchnię techniczną z zapewnionym zasilaniem podstawowym, awaryjnym i podtrzymaniem UPS, klimatyzacją, fizyczną ochroną dostępu, bezpieczeństwem. Oferujemy dużą elastyczność w doborze parametrów usługi, dzięki czemu klient ma możliwość wyboru kombinacji najbardziej odpowiadającej jego potrzebom.

Udostępniona przestrzeń – w postaci w pełni wyposażonych i zabezpieczonych dwóch szaf 47U będzie stanowić Serwerownię Główną (CDP1).

Szafy rack o szerokości 600mm (na urządzenia 19”) i wysokość 47U. Maksymalny rozstaw szyn mocujących wynosi 820mm (długość urządzenia). Istnieje możliwość montażu organizerów zarówno poziomych jak i pionowych. Drzwi szafy rackowej z blachy perforowanej w celu ułatwienie przepływu powietrza. Drzwi zamykane na klucz.

Specyfikacja sprzętu, który zostanie zainstalowany na wynajmowanej powierzchni:

- 1 szafa serwerowe 47Ux600x1000 z wyposażeniem,

- 1 szafa telekomunikacyjna 47Ux600x800.

- Łączny pobór mocy wszystkich szaf to ok. 20 kW.

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy serwerownią główną i zapasową, wykonane zostaną łącza światłowodowe w technologii Ethernet, typu punkt-punkt (ZDW Kraków, ul. Głowackiego - Polcom, Skawina, ul. Krakowska 43). Łącza dostarczone będą od trzech niezależnych operatorów. Każdy z nich zapewni po 2 łącza biegnące dwoma niezależnymi drogami. Sposób rozprowadzenia okablowania po stronie ZDW wymaga uszczegółowienia po przeprowadzonej wcześniej wizji lokalnej terenu.

Po stronie Polcom, przyłącza poprowadzone będzie z dwóch stron budynku. Zakończone w formie dwóch przyłącznic do dwóch niezależnych pomieszczeń służących jako punkt dystrybucyjny dla ruchu telekomunikacyjnego, skąd poprowadzone zostają dwoma niezależnymi torami do szaf.

# Lokalizacja

Serwerownia główna CPD1 zostanie zlokalizowana w ośrodku przechowywania i przetwarzania danych zlokalizowanym w Skawinie przy ulicy Krakowskiej 43.

## Opis

POLCOM Data Center to jedno z najnowocześniejszych i największych w Polsce południowej centrów przetwarzania i przechowywania danych, które zapewnia niezawodność na najwyższym poziomie tj. TIER IV. Jest to pierwszy tego typu obiekt, który w całości został zaprojektowany i zbudowany, jako obiekt z założenia pełniący rolę Centrum Przetwarzania Danych.

Obiekt posiada powierzchnię użytkową prawie 6 000 m2 i podzielony został na część biurową oraz wzmocnioną bryłę serwerowi z sześcioma komorami wewnątrz, dedykowanymi dla urządzeń IT.

W pierwszej części obiektu świadczone są m.in. usługi związane z zapewnieniem klientom ciągłości funkcjonowania oddziałów również Disaster Recovery Office na ok 200 stanowisk, serwerownia natomiast jest obszarem przeznaczonym do świadczenia specjalistycznych usług outsourcingowych.

Wszystkie systemy techniczne w tym obiekcie zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Uptime Insititute w zakresie standardu TIER 4 i gwarantują 99,995% dostępność infrastruktury.

Usługi świadczone w POLCOM Data Center objęte są systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2008 oraz gwarancjami SLA.

## Obiekt

Całkowita powierzchnia serwerowni liczy ponad 3 000 m2 i jest podzielona na sześć niezależnych komór przeznaczonych na sprzęt IT. Zastosowanie konstrukcji opartej na strunobetonie pozwoliło na stworzenie komór o powierzchni blisko 300 m2 każda, pozbawionych wewnętrznych słupów wspierających strop. Sama konstrukcja stropu oparta na profilach TT posiada dużą wytrzymałość, co dało możliwość wykonania tzw. zielonego dachu. Dach wykonany w „zielonej” technologii przede wszystkim zwiększa bezwładność termiczną stropu, co korzystnie wpływa na temperaturę wewnątrz serwerowni. Poza tym chroni membranę dachową przed czynnikami atmosferycznymi przedłużając tym samym jej żywotność i zwiększa skuteczność ochrony przeciwwilgociowej.

Część przeznaczona pod Data Center została zaprojektowana w taki sposób, aby konstrukcyjnie wspomagać działanie systemów technicznych, zwiększać bezpieczeństwo i funkcjonalność. Stąd też konstrukcja żelbetonowa budynku posiada całkowitą ciągłością elektryczną zbrojenia tworzącą klatkę Faradaya. Rozwiązanie takie pozwala zapewnić ochronę elektromagnetyczną danych.

Każda z sześciu komór przeznaczonych do pracy serwerów jest wysoka na 6 m i ma zainstalowaną podłogę techniczną podniesioną na wysokość 1,2 m. Zastosowanie profili TT na stropie serwerowni powoduje, że przepływ powietrza jest bardziej uporządkowany i laminarny. Takie parametry pomieszczenia sprawiają, że system klimatyzacji precyzyjnej pracuje bardziej wydajnie i pozwala wychłodzić szafy RACK o większej gęstości mocy.

Poza łatwym dostępem komunikacyjnym, obiekt posiada szereg ułatwień logistycznych. Przy budynku wyznaczono 80 miejsc parkingowych. Do transportu wyposażenia serwerowni zaprojektowano dwie rampy wyładowcze pozwalające na łatwy i szybki rozładunek sprzętu. Tuż przy rampach zbudowane są śluzy transportowe, które w momencie wyładunku umożliwiają dostęp do części magazynowej, jednocześnie zabezpieczając dostęp do części technologicznej i serwerów. Podłoga techniczna podniesiona na wysokość 1,2 m pozwala na sprawne zarządzanie i nadzorowanie infrastruktury technicznej. Z kolei jej wytrzymałość na obciążenie rzędu 2,5 tony/m2 umożliwia transport każdego ładunku mogącego wystąpić w serwerowni.

3 000 m2 serwerowni jest podzielone na 6 niezależnych komór, które mogą być dodatkowo wydzielone w mniejsze boksy w zależności od wymagań klientów. Każda pojedyncza szafa RACK, boks, komora posiada zainstalowany system kontroli dostępu przeprowadzający autoryzację na podstawie karty zbliżeniowej. Dla większego bezpieczeństwa danych strefa techniczna jest odseparowana od części przetwarzania danych w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do serwerów klienta osobom niepowołanym (np. serwisantom klimatyzacji). W serwerowni wydzielono również specjalne pomieszczenia do konfigurowania i naprawy sprzętu komputerowego, które podnoszą bezpieczeństwo systemów i komfort pracy inżynierów klienta.